## Sheet1
祥源农贸城地下室渗漏维修清单控制价
祥源农贸城地下室渗漏维修方案及费用估算清单
序号 | 项目名称 | 费用（元） | 实施方案 | 备注
1 | 消防泵房伸缩缝渗漏 | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC110mm引流至集水槽 | 5米高，需要辅助3组脚手架
2 | 3#1单元配电房及配电房外顶板2处漏水点 | 1920 | 采用PVC集水托盘，PVC110管引流至集水槽 | 5米高，需要辅助3组脚手架
3 | 3#1单元2单元总计4个管井漏水 | 9600 | 漏水处采用部分封堵引流，采用PVC集水槽集水，PVC50管就近引流至集水槽
4 | 2#1单元2单元3单元4单元送风井、弱电强电井及水井总计8个 | 19200 | 漏水处采用部分封堵引流，采用PVC集水槽集水， PVC51管就近引流至集水槽
5 | 2号楼2-3单元中间伸缩缝渗漏 | 1200 | 用不锈钢托盘（30cm×200cm）集水引流
6 | 2号楼4单元电梯顶部对拉螺栓孔渗漏封堵及底部混凝土与砖砌结构层渗漏 | 5400 | 基坑底部堵漏王封堵、电梯顶部对拉螺栓孔封堵 | 4米高，需要辅助2组脚手架
7 | 2#3#给水消防水测漏初探及室外排水CCTV检测 | 1440 | 听针仪判断给水消防水漏水及雨污水排水管道 CCTV检测破损渗漏点
8 | 大市场车库伸缩缝渗漏（1） | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC111mm引流至集水槽 | 5米高，需要辅助3组脚手架
9 | 大市场车库伸缩缝渗漏（2） | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC112mm引流至集水槽 | 5米高，需要辅助3组脚手架
10 | 大市场车库伸缩缝渗漏（3） | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC113mm引流至集水槽 | 5米高，需要辅助3组脚手架
11 | 大市场车库伸缩缝渗漏（4） | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC114mm引流至集水槽 | 5米高，需辅助3组脚手架
12 | 大市场车库伸缩缝渗漏（5） | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘 ，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC115mm引流至集水槽 | 5米高，需辅助3组脚手架
13 | 大市场车库伸缩缝渗漏（6） | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘 ，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC116mm引流至集水槽 | 5米高，需辅助3组脚手架
14 | 大市场车库顶板渗漏 | 1440 | 钻孔集中至漏斗后通过DN75mmPVC管道引流至集水槽 | 5米高，需辅助3组脚手架
15 | 3#与大市场车库立柱交接伸缩缝渗漏2处 | 2880 | 钻孔引流至集水槽 | 3米高，需辅助脚手架
16 | 9#1单元2单元（风井）混凝土与砖砌结构层渗漏 | 2400 | 混凝土与砖砌结构层堵漏 ，风井底部钻孔引流至集水槽
17 | 9#2单元顶板渗漏 | 1440 | 钻孔集中至漏斗后通过DN75mmPVC管道引流至集水槽
18 | 9#2单元消防套管渗漏 | 2400 | 部分封堵后通过PVC75mm管道引流至集水槽
序号 | 项目名称 | 费用（元） | 实施方案 | 备注
19 | 一期二次供水旁伸缩缝渗漏 | 3600 | 半切PVC110mm制作集水托盘 ，托盘四周堵漏王封堵，通过PVC116mm引流至集水槽
20 | 发电机房强电线孔渗漏 | 2400 | 部分封堵后通过PVC75mm管道引流至集水槽
21 | 9#1单元电梯渗漏 | 4800 | 堵漏王封堵基坑底部做保护层
22 | 10#2单元电梯渗漏 | 4800 | 堵漏王封堵基坑底部做保护层
23 | 9#2单元电梯渗漏 | 4800 | 堵漏王封堵基坑底部做保护层
24 | 3#1单元电梯渗漏 | 4800 | 堵漏王封堵基坑底部做保护层
25 | 3#2单元电梯渗漏 | 4800 | 堵漏王封堵基坑底部做保护层
26 | 2#3单元电梯渗漏 | 4800 | 堵漏王封堵基坑底部做保护层
27 | 2#3单元风井渗漏 | 2400 | 漏水处部分封堵通过DN75mm管道引流至集水槽
28 | 税金 | 3351.6
29 | 总价 | 115071.6